EMPOCALDAS  S.A.  E.S.P.

Invitación 0127

INFORME COTIZACIONES PRESENTADAS PARA LOS SUMINISTROS NECESARIOS PARA UNA ESTACION REDUCTORA DE PRESION DE 3” EN ARAUCA

JUNIO 20 DE 2011

Una vez revisadas las cotizaciones y los catálogos de las válvulas presentadas por las empresas HIDROCONSULTING LTDA  y ACUASERVICIOS se constató lo siguiente:

Hidroconsulting Ltda no especifica ni en la cotización ni en el catálogo de la válvula reductora de presión ofrecida si puede suministrar el diafragma en EPDM tal como se pide en las especificaciones técnicas, además tampoco especifica bajo que norma AISI para el acero inoxidable presenta la cotización.

El cuadro presentado a continuación muestra claramente las características solicitadas para la válvula reductora y la evaluación con respecto a las válvulas presentadas por las empresas cotizantes:

| ESPECIFICACION | EMPRESA |
| --- | --- |
|  | HIDROCONSULTING LTDA | ACUASERVICIOS |
| Válvula Tipo Globo | Cumple | Cumple |
| Diámetro 3" | Cumple | Cumple |
| Extremos Brida ANSI Clase 150 | Cumple | Cumple |
| Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 | Cumple | Cumple |
| Recubrimiento Epóxico | Cumple | Cumple |
| Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 | No especifica si es AISI 316 | Cumple |
| Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 | No especifica si es AISI 316 | Cumple |
| Resorte en Acero Inoxidable AISI 302 | No especifica si es AISI 302 | Cumple |
| Diafragma en EPDM | Solo presenta la opción de Buna-N o Viton | Cumple |
| Tornillos y arandelas en Acero Inoxidable | No especifica | Cumple |

Aunque el valor cotizado por la empresa Hidroconsulting Ltda ($4.687.337,28) es menor que el de la empresa Acuaservicios ($4.907.266,00), se recomienda adjudicar a esta última debido a que es la que nos está asegurando con su cotización, suministrarnos la válvula reductora que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por Empocaldas S.A. E.S.P. con lo cual aseguramos la calidad de los suministros adquiridos.

____________________

Andrés   F.   Grisales   S.

Coordinador Acueducto