ADENDA N° 2

INVITACIÓN  PÚBLICA Nro.  0139  DE 2011

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para  la ADQUISICIÓN DE HIDRANTES Y ACCESORIOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES SITIOS DE LOS   MUNICIPIOS DE CHINCHINA Y VICTORIA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

La Gerencia de EMPOCALDAS S.A E.S.P mediante la presente adenda hace las siguientes aclaraciones a la invitación pública No 0139 de 2011 a cerca de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que deben cumplir los hidrantes y accesorios solicitados:

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A continuación se establecen las especificaciones de los elementos a suministrar, los cuales serán nuevos, lo que indica que no se aceptan elementos remanufacturados, adicionalmente  cada uno de los elementos deben cumplir la resolución 1166 de 2006 del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, para lo cual el proponente deberá anexar dicha certificación.

- ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL: Las TEE  y reducciones deberán cumplir con las especificaciones AWWA C-110 o ISO 2531. Los extremos serán los indicados en el formulario de precios, la presión de trabajo será de 200 psi.

- ACOPLES UNIVERSAL EN HIERRO DÚCTIL: Deberán cumplir con las especificaciones AWWA C-219. Deberán incluir los tornillos, empaques.

# TUBERÍA EN PVC, RDE 21, TIPO ESPIGO - CAMPANA

# Suministro de tubería PVC  con una relación diámetro- espesor RDE 21  y  para una presión de trabajo de 200 psi equivalente a 140 metros columna de agua. La tubería es del tipo espigo- campana y la campana  debe estar construida monolíticamente con el tubo. La tubería será  utilizada en la red de distribución de agua potable de EMPOCALDAS S.A ESP. Esta tubería deberá cumplir con las siguientes especificaciones: Norma Técnica Colombiana NTC  382  ( 9a actualización) “  Plásticos, tubos de poli cloruro de vinilo PVC clasificados según la presión serie RDE” , la NTC 2295 “ uniones con sellos elastoméricos  flexibles para tubos  plásticos  empleados en el transporte de agua a presión”  y la NTC 2536 (Tercera actualización) Norma en la cual se establecen  los requisitos para los sellos elastoméricos (empaques de caucho tanto natural como sintético) para la tubería.

La longitud efectiva de los tubos será de seis (6) metros. Se incluye además dentro del precio unitario de la tubería, el costo del lubricante y empaques necesarios para su instalación, en una cantidad igual o superior al 2% adicional a lo mínimo requerido para instalar las longitudes de material suministrado.

Para la tubería de PVC se pueden admitir tuberías donde el empaque sea instalado en fábrica, pero siempre y cuando se protejan las campanas con bolsas de polietileno negra para la protección de los empaques. La compañía que fabrica el empaque deberá acreditar  el certificado de aseguramiento de la calidad que garantice la óptima calidad y resistencia del empaque.

NOTA: No se aceptan propuestas de tubería extremo liso-extremo liso aunque incluyan dentro del precio por metro lineal las uniones necesarias para su instalación.

# VÁLVULAS DE COMPUERTA

Suministro de válvulas de compuerta para ser utilizadas en la red de acueducto de la distribución del agua potable de EMPOCALDAS S.A ESP. La fabricación de las válvulas deberá cumplir con una cualquiera de las tres siguientes normas:

-Norma American Works Water Asociation AWWA C-509

-Norma American Works Water Asociation AWWA C-515

-Norma International  Organization For Standardization  ISO 7259

El proceso de la fabricación y las dimensiones de los elementos de la válvula deberán cumplir con todo el contenido de la Norma Internacional bajo la cual se fabrica. Si alguno de los elementos  componentes de la válvula ha sido modificado en las dimensiones  originales que contiene la Norma, el fabricante deberá presentar el diseño de tal variación y este diseño deberá ser elaborado y firmado por un diseñador que se encuentre certificado bajo la Norma NTC-ISO 9001-2000 como diseñador del elemento  que sufre la modificación señalada

# 4.1 MATERIALES

Las normas de los materiales para la fabricación de las válvulas, serán las establecidas en la en estas especificaciones o en la respectiva norma de fabricación de la ésta.  La compuerta o elemento obturados será recubierto completamente en caucho elástico natural o sintético (Viton A, Perbunam, Neopreno, etc), debidamente adherido, según norma ASTM D429 o similar.  El vástago será en acero inoxidable, igualmente las tuercas y tornillos que este en contacto directo con el suelo.

# 4.2 RECUBRIMIENTO

El recubrimiento del cuerpo de la válvula (interno y externo) tendrá un espesor uniforme y mínimo de 200 micras, elaborado en pintura epóxica preferiblemente aplicada electro estáticamente y su terminación será en color azul. El revestimiento interno debe ser compatible con el agua potable y que no ponga en peligro la salud de los consumidores. La evaluación de la adherencia del recubrimiento se hará, de acuerdo con el método A establecido en la norma NTC 811.

# 4.3  EXTREMOS DE LAS VÁLVULAS

Válvulas con extremos de campana (Junta rápida, o Hembra). Las válvulas descritas en el ítem como extremo campana (o junta rápida o tipo hembra) deben incluir los respectivos empaques para su montaje.  Para estos ítemes se admitirán válvulas con otros extremos siempre y cuando el proveedor, sin costo alguno para EMPOCALDAS S.A ESP, suministre los accesorios con sus tuercas, tornillos (de acero inoxidable) y empaques, de modo que permita el acople de las válvulas a los extremos lisos de las tuberías.   Los extremos lisos de las tuberías en que se instalarán las válvulas, indistintamente, tendrán los siguientes diámetros externos:

| Tamaño Diámetro Nominal | Diámetro Exterior (mm) | Diámetro Exterior (mm) |
| --- | --- | --- |
| PG | Mm | Acero/PVC | HD |
| 2 | 50 | 60,33 | 77,00 |
| 3 | 75 | 88,90 | 98,00 |
| 4 | 100 | 114,30 | 118,00 |
| 6 | 150 | 168,30 | 170,00 |
| 8 | 200 | 219,10 | 222,00 |

NOTAS:

- El fabricante debe garantizar el buen desempeño del producto bien sea que se instale en Acero/PVC o en hierro dúctil (HD).  De ser necesario entregará sin costo para EMPOCALDAS S.A ESP, los materiales o accesorios para lograrlo, de acuerdo con cada uno de los diámetros.  Las Empresas sin embargo, al momento de inicio del contrato informarán al proveedor la cantidad de válvulas en cada ítem para instalar en tubería de Acero/PVC y/o en hierro dúctil (HD).

2. Además de la marcación definida en las especificaciones, en las válvulas se debe indicar el tipo de tubería donde puede ser instalada: Si es para instalar en PVC/ACERO la marcación será “JH PVC”; si es para instalar en tubería hierro dúctil, será “JH HD”; y en aquellos casos donde la válvula pueda instalarse  en tubería de PVC, de Acero  y de Hierro Dúctil, debe marcarse “JH PVC/HD”.

# 4.4 PRUEBAS Y CERTIFICADOS

Las válvulas serán probadas de acuerdo con lo  especificado en la norma de fabricación y los certificados de estas pruebas serán remitidos a EMPOCALDAS S.A ESP  para realizar el recibo de las válvulas.  Se debe identificar la válvula y su certificado de resultados de las pruebas de dicha válvula.

# HIDRANTES

Se requiere el suministro de hidrantes tipo  de barril húmedo (Columna o pedestal)  para ser utilizados en la red de distribución de agua potable de las Empresas.  Los hidrantes deberán cumplir con la especificación  AWWA C-503 última versión.

- Los hidrantes de 3”  pulgadas deben tener  dos bocas de 2 ½ pulgadas.

Las anteriores normas son complementadas y aclaradas de acuerdo con los títulos siguientes:

# 5.1	NORMAS DE FABRICACIÓN

EMPOCALDAS S.A ESP toman como guía para la fabricación de los hidrantes la norma AWWA C-503.  Para una presión de trabajo mínima de 1OO mca (10 BAR) y presión de prueba de 150 mca (15 BAR).

5.1.2	 PARTES DEL HIDRANTE

Para dar cumplimiento a la norma AWWA C -503  los hidrantes deben ser fabricados de tres cuerpos :

Sección superior. Es la sección sobre el terreno del hidrante de barril húmedo. La sección superior del hidrante deberá estar diseñada de modo que pueda ser retirada de la sección enterrada  desatornillándola.

Sección  inferior. O sección enterrada del hidrante  de barril húmedo y se compone de la sección media y el codo enterrado.

Conexión con bridas. Conexión atornillada para asegurar la sección superior y la sección enterrada. Según la Norma AWWWA C-503  la conexión de bridas  deberá estar localizada por lo menos 50 centímetros por encima del nivel de piso acabado. La tornillería de la brida deberá estar diseñada de tal manera que falle a una fuerza menor que la necesaria para romper la sección superior del hidrante, esto para que en caso  de accidente el hidrante no se rompa por su sección inferior  y no afecte  la red del acueducto.

# 5.1.3	RECUBRIMIENTO

El recubrimiento del cuerpo del hidrante tendrá un espesor uniforme  mínimo de 200 micras, elaborado en pintura epóxica preferiblemente aplicada electro estáticamente. El revestimiento interno deber ser compatible con el agua potable y que no ponga en peligro la salud de los consumidores. La evaluación de la adherencia del recubrimiento se hará, de acuerdo con el método A establecido en la norma NTC 811.

# 5.1.4	EXTREMO DE LOS HIDRANTES

Los hidrantes serán extremo campana (o junta rápida o tipo hembra) deben incluir los respectivos empaques para su montaje y el codo de conexión (90°) a una tubería de Acero.  Para estos ítemes se admitirán hidrantes con otros extremos siempre y cuando el proveedor, sin costo alguno para EMPOCALDAS SA ESP, suministre los accesorios con sus tuercas, bridas, tornillos (de acero inoxidable) y empaques, de modo que permita el acople de los hidrantes a los extremos lisos de las tuberías.   Los extremos lisos de las tuberías en que se instalarán los hidrantes, indistintamente, tendrán los siguientes diámetros externos.

# 5.1.5	PRUEBAS Y CERTIFICADOS

Los hidrantes serán probados de acuerdo con lo  especificado en la norma de fabricación y los certificados de estas pruebas serán remitidos a EMPOCALDAS SA ESP  para realizar el recibo de los hidrantes.  Se debe identificar el hidrante y su certificado de resultados de las pruebas de dicho hidrante, deberá incluir la composición química de los elementos de aleación presentes en cada uno de los materiales.

ES DE INDICAR QUE TAL Y COMO SE SEÑALA EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA PRESENTE INVITACION PUBLICA, CON LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DEBERAN SER ALLEGADOS LOS CATALOGOS O FICHAS TECNICAS DE LOS SUMINISTROS SOLICITADOS.

ASÍ MISMO SE ANEXA NUEVAMENTE EL FORMULARIO DE PRECIOS CON LA DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS A SUMINISTRAR DESCRITOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, EN EL CAPÍTULO V, NUMERAL 5.1 ELEMENTOS A SUMINISTRAR, EL CUAL QUEDARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

5.1 ELEMENTOS A SUMINISTRAR

De acuerdo a la siguiente tabla los suministros se deben realizar en UNA (1) ENTREGA para cada uno de los municipios, la cual se realizará en los  municipios de Chinchiná y Victoria en el Departamento de  Caldas, y de acuerdo a lo indicado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P:

MUNICIPIO DE CHINCHINA

| COD CUBS | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | Vr. Unitario (incluido IVA) | Vr. Total (incluido IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22.1.21.7 | 1 | Hidrante tipo torre de 3" JH de tres cuerpos, sello en el codo inferior, vástago acero inoxidable, dos salidas 2.5". | Un | 23 |  |  |
| 1.28.1.1 | 2 | Válvula de 3" JH. | Un | 23 |  |  |
| 1.27.3.2.329 | 3 | Tee de 6" por 3" JH | Un | 1 |  |  |
| 1.27.3.2.327 | 4 | Tee de 3" por 3" JH | Un | 20 |  |  |
| 1.27.3.2.325 | 5 | Tee de 2" por 2" JH | Un | 2 |  |  |
| 1.27.3.21.157 | 6 | Reducción concéntrica de 3" a 2" E L | Un | 2 |  |  |
| 1.27.3.9.193 | 7 | Acople universal de 6" | Un | 2 |  |  |
| 1.27.3.9.191 | 8 | Acople universal de 3" | Un | 40 |  |  |
| 1.27.3.9.189 | 9 | Acople universal de 2" | Un | 4 |  |  |
| 1.27.1.3.82 | 10 | Tubería PVC unión mecánica de 3" RED 21 | ml | 30 |  |  |
| TOTAL |  |

MUNICIPIO DE VICTORIA

| COD CUBS | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | Vr. Unitario (incluido IVA) | Vr. Total (incluido IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22.1.21.7 | 1 | Hidrante tipo torre de 3" JH de tres cuerpos, sello en el codo inferior, bastago acero inoxidable, dos salidas 2.5" . | Un | 12 |  |  |
| 1.28.1.1 | 2 | Válvula de 3" JH | Un | 12 |  |  |
| 1.27.3.2.329 | 3 | Tee de 6" por 3" HD JH | Un | 1 |  |  |
| 1.27.3.2.327 | 4 | Tee de 3" por 3" HD JH | Un | 2 |  |  |
| 1.27.3.2.325 | 5 | Tee de 2" por 2" HD JH | Un | 7 |  |  |
| 1.27.3.2.325 | 6 | Tee de 2" por 2" HD EL | un | 2 |  |  |
| 1.27.3.21.157 | 7 | Reducción concéntrica de 3" a 2" HD E L | Un | 7 |  |  |
|  | 8 | Reducción concéntrica de 3" a 2" HD JH | Un | 2 |  |  |
| 1.27.3.9.193 | 9 | Acople universal de 6" | Un | 2 |  |  |
| 1.27.3.9.191 | 10 | Acople universal de 3" | Un | 4 |  |  |
| 1.27.3.9.189 | 11 | Acople universal de 2" | Un | 18 |  |  |
| 1.27.1.3.82 | 12 | Tubería PVC unión mecánica de 3" RED 21 | ml | 24 |  |  |
| TOTAL |  |

Manizales, julio 12 de 2011.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS

Gerente

NJGG