ADENDA NO. 1

INVITACIÓN  PÚBLICA Nro. 0170 DE 2010

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el  SUMINISTRO DE  5.646 MEDIDORES DE BRONCE DE ½”  TIPO VELOCIDAD CHORRO UNICO CLASE B Y  VOLUMETRICO CLASE C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO O POR LA ONAC PARA LOS MUNICIPIOS SOCIOS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. CON ABRAZADERA DE SEGURIDAD Y SUS RESPECTIVOS ACOPLES, en las siguientes  especificaciones:

Teniendo en cuenta que el pliego de condiciones estableció que los posibles proponentes podrían presentar observaciones al pliego definitivo se recibieron las siguientes observaciones

1) MEDIDORES TÉCNICA EQUIPOS S.A: SOLICITUD DE ACLARACIÓN PROCESO No 0170

De acuerdo al asunto en referencia, *MEDIDORES TÉCNICA EQUIPOS S.A*, se encuentra interesada en participar en el proceso en referencia, por ello solicitamos de manera cordial nos aclare el numeral *1.20  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA*, puesto que en este numeral establecen lo siguiente "  La oferta deberá estar acompañada de una seriedad otorgada por un banco o una compañía de seguros, legalmente establecida para operar en Colombia y con sucursal en Manizales, CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LA PÓLIZA MATRIZ DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA que reglamente las garantías para entidades particulares."

Partiendo de lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta las aclaraciones  dadas por parte de la aseguradora la cual nos da trámite a las pólizas, nos dice  que es *LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA* quien reglamenta dicha garantías y no la *CONTRALORIA GENERAL*  como en el pliego se establece por ende se solicita que mediante adenda se nos de aclaración al respecto o en su defecto nos mencione algunas de las  aseguradoras que cumple con dicho requerimientos.

De antemano se agradece la aclaración oportuna a esta inquietud.

Quedo en espera a sus comentarios.

Respuesta:

La póliza debe ser expedida por cualquier compañía en formato  para particulares.

2) MEDIDORES TÉCNICA EQUIPOS S.A: Solicitud prorroga presentación Ofertas Invitación Publica No.0170

Por medio de la presente solicitamos ampliar el plazo de presentación de ofertas para la invitación pública No. 0170 correspondiente al suministro de medidores para agua para el día 16 de Noviembre, por motivos de tiempos de calibración de las muestras que vamos a presentar con la oferta. Agradeciendo la atención a la presente y quedo atento a su confirmación.

Respuesta

Dando cumplimiento al cronograma establecido, el cierre de la invitación pública Nº 0170 de 2010 será el día  10 de noviembre de 2010 a las 3:00 p.m.

3) ELSTER – COTAVIRA S.A.:

En relación con el proceso citado en la referencia, presentamos las siguientes observaciones:

1. El numeral 1.16 del pliego de condiciones establece que: “EMPOCALDAS S.A. E.S.P. se reserva en todo momento el derecho de no contratar, o declarar desierto el proceso de selección, según respondan a sus intereses”.

En relación con este aspecto es pertinente señalar que el pliego de condiciones establece de manera taxativa en el Capítulo III cuáles son las causales por las cuales puede declarar desierto el proceso de selección, sin embargo, no ocurre lo mismo cuando en el numeral anteriormente citado determina que la empresa podrá “no contratar (…) según respondan a sus intereses”.

Esta disposición del pliego de condiciones puede dar lugar a que la empresa de servicios públicos decida “no contratar”, aunque el proponente haya cumplido con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones e incurrido en costos de preparación de la oferta.

Se solicita, por lo tanto, que se elimine la parte subrayada o se determine claramente en qué casos la empresa contratante decidirá “no contratar”.

Respuesta:

Lo indicado en los pliegos de condiciones hace referencia a que en el momento en el que la entidad encuentre que ha habido lugar a irregularidades o situaciones anómalas durante el proceso de selección, o evidencie actuaciones contrarias a lo establecido en la norma, podrá dar lugar a la terminación de dicho proceso, siempre en busca de preservar el bien público.

2. De acuerdo con el numeral 2.2.3 la calificación de la oferta ganadora dependerá del menor precio ofertado, tomando como base o tope el presupuesto oficial contenido en los pliegos de condiciones.

Se sugiere, sin embargo, que así como se establece un valor máximo para el contrato se determine un valor mínimo de la propuesta, con el fin de que no se presenten propuestas artificialmente bajas que puedan dar lugar a dificultades en la ejecución del contrato.

Respuesta:

Las ofertas no tendrán como condicionante  un valor mínimo.

3. El literal d) de las obligaciones del contratista contenidas en el numeral 4.3 del pliego de condiciones determina que los suministros se realizarán con dos entregas parciales.

Se solicita aclarar en qué porcentaje o a que municipios deben entregarse los medidores de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Respuesta:

| MEDIDORES A ADQUIRIR | PRIMERA ENTREGA DE MEDIDORES | SEGUNDA ENTREGA DE MEDIDORES |
| --- | --- | --- |
| SECCIONAL | Numero de Medidores a Adquirir | Tipo de Medidor | Numero de Medidores a Entregar | Numero de Medidores a Entregar |
| AGUADAS | 400 | Volumétrico | 200 | 200 |
| ANSERMA | 600 | Volumétrico | 300 | 300 |
| ARAUCA | 100 | Volumétrico | 50 | 50 |
| ARMA | 30 | Volumétrico | 15 | 15 |
| BELALCAZAR | 100 | Volumétrico | 50 | 50 |
| CHINCHINA | 730 | Volumétrico | 365 | 365 |
|  | 270 | Velocidad | 135 | 135 |
| FILADELFIA | 286 | Volumétrico | 143 | 143 |
| GUARINOCITO | 30 | Velocidad | 15 | 15 |
| KILOMETRO 41 | 30 | Volumétrico | 15 | 15 |
| LA DORADA | 1,200 | Velocidad | 600 | 600 |
| MANZANARES | 100 | Volumétrico | 50 | 50 |
| MARMATO | 20 | Volumétrico | 10 | 10 |
| MARQUETALIA | 120 | Volumétrico | 60 | 60 |
| MARULANDA | 0 | Volumétrico | 0 | 0 |
| NEIRA | 200 | Volumétrico | 100 | 100 |
| PALESTINA | 100 | Volumétrico | 50 | 50 |
| RIOSUCIO | 400 | Volumétrico | 200 | 200 |
| RISARALDA | 100 | Volumétrico | 50 | 50 |
| SALAMINA | 200 | Volumétrico | 100 | 100 |
| SAMANA | 100 | Volumétrico | 50 | 50 |
| SAN JOSE | 80 | Volumétrico | 40 | 40 |
| SUPIA | 200 | Velocidad | 100 | 100 |
| VICTORIA | 100 | Volumétrico | 50 | 50 |
| VITERBO | 150 | Velocidad | 75 | 75 |
| TOTALES | 5,646 |  | 2,823 | 2,823 |

4. En el numeral 2 de las especificaciones técnicas contenidas en el capítulo 5 reza “El material de la abrazadera debe tener la suficiente fortaleza para evitar posibles deformaciones ocasionadas en forma premeditada, como por ejemplo una prensa con el propósito de cambiar la geometría del medidor y crear sub registros en los consumos. La anterior manipulación debe proteger al medidor o dejar evidencia de tal operación irregular.”

Se solicita especificar la fuerza que se aplicará en esta prueba, el nivel de deformación máxima permitida y las pruebas posteriores a ejecutar para determinar el estado del medidor después de haber sido sometido a la prueba de deformación en prensa.

Respuesta:

La presión de la abrazadera deberá ser por lo menos 350 PSI que es la presión de prueba interna del medidor.

5. El objeto del contrato hace referencia a “SUMINISTRO DE 5.646 MEDIDORES DE BRONCE DE ½” TIPO VELOCIDAD CHORRO UNICO CLASE B Y VOLUMETRICO CLASE C.”

Solicitamos sea incluida la posibilidad de ofertar medidores de clase metrológica y  marcación R 80 Q3 2,5 y R160 Q3 2,5, de acuerdo a la nueva versión de la norma internacional ISO 4064.

Respuesta:

Se conserva la clase metrológica de la NTC 1063 versión 94-95, teniendo en cuenta que la entidad no dispone de los estudios para determinar los rangos de medición, igualmente esta norma entrará en vigencia el año 2016.

6. El numeral 2 de las especificaciones técnicas contenidas en el capítulo 5 estipula que “Los medidores deberán cumplir para los requisitos de fabricación la Norma NTC 1063-1 y para ensayos la Norma NTC 1063-3 o la Norma ISO 4064 para cumplir el anterior requisito los proponentes deberán presentar el certificado del sello de calidad ó certificado de aseguramiento de la calidad, expedido por una entidad debidamente facultada”.

Un certificado de sello de calidad aplica sobre un producto determinado, al igual la aprobación de modelo a la que se hizo referencia en los pre pliegos. El certificado de aseguramiento apunta a la gestión de los sistemas de calidad, no a la calidad de un producto (por ejemplo ISO 9001, ISO 14001 e ISO 17025 apuntan a sistemas de gestión), por lo cual una compañía con un certificado de aseguramiento de la calidad no necesariamente garantiza la calidad de un producto, ni un producto con sello de calidad garantiza que el oferente cuente con un sistema de gestión certificado. Dado lo anterior, solicitamos que el numeral 2 de las especificaciones técnicas incluya la aprobación de modelo, de la siguiente manera: “Los medidores deberán cumplir para los requisitos de fabricación la Norma NTC 1063-1 y para ensayos la Norma NTC 1063-3 o la Norma ISO 4064 para cumplir el anterior requisito los proponentes deberán presentar el certificado del sello de calidad ó la aprobación de modelo expedido por una entidad debidamente facultada”.

Queda a entera discrecionalidad de Empocaldas el incluir como requisito adicional a la aprobación de modelo o sello de calidad, la certificación de calidad para tener la certeza que el oferente cuenta con un sistema integrado de gestión (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 17025) que garantice la calidad de los productos y procesos.

Solicitamos nos aclare si es de su interés contar con este tipo de certificaciones como requisito para presentar oferta.

Respuesta:

Cualquiera de las tres certificaciones será validas para ofertar, o sea el sello de calidad, la aprobación del modelo o la certificación de calidad.

7. Tanto en el objeto del contrato, como en las especificaciones consignadas en el anexo 2 Minuta de contrato, se hace referencia a una “temperatura máxima de 50 grados”.

Teniendo en cuenta que la norma NTC 1063-1 en el numeral 1 Objeto estipula:

“Esta norma especifica la terminología, las características técnicas, metrológicas y los requisitos de pérdida de presión para medidores de agua potable fría y de agua caliente. Se aplica a medidores de agua que puedan soportar presiones de trabajo máximas admisibles (PMA) mayores o iguales que 1 Mpa (0,6 MPa para medidores para uso con diámetros nominales de tubería, DN mayores o iguales que 500 mm) y una temperatura máxima admisible, TMA, para medidores de agua potable fría de 30 grados centígrados y para agua caliente de hasta 180 grados centígrados”. De acuerdo a lo anterior, solicitamos sea retirada la especificación de temperatura máxima de 50 grados, ya que según el objeto de la NTC 1063 la norma se aplica para medidores de agua potable fría de 30 grados centígrados, y la temperatura máxima de diseño es criterio de cada fabricante. De igual manera, consideramos que el agua para distribución y micro medición no estará 50 grados centígrados al momento de pasar por el medidor.

Respuesta:

La temperatura máxima será de 30 grados centígrados

8. En el literal d) del numeral 2.1 Documentos de la propuesta, se solicita “Calificación de la ejecución del contrato como excelente, buena, regular o mala según lo considere la entidad contratante. “

En nuestra experiencia, existen varias maneras de estimar la ejecución del contrato en función de los criterios y calificativos, los cuales dependen de la entidad contratante o del interventor designado. Solicitamos que el párrafo anterior quede “Calificación de la ejecución del contrato según el criterio de la entidad contratante o de la interventoria designada”, quedando a libertad de la entidad contratante el calificativo a utilizar.

Respuesta:

La empresa se ratifica en lo establecido en los pliegos de condiciones.

Manizales,  9 de  noviembre de 2010

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS

Gerente

AMGG 		SHLP

Proyecto: Jefe Depto. Planeación y Proyectos

Elaboró: Carmenza G