Manizales, septiembre 28 de 2012.

Doctor

**JUAN PABLO ALZÁTE ORTEGA**

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**Referencia:** Informe de evaluación de las propuestas presentadas para la Invitación Pública No. 0149 de 2012 cuyo objeto es: SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE QUINCE ESTACIONES DE REDUCCCIÓN DE PRESIÓN Y CUATRO DE CONTROL DE REBOSES DE TANQUES PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE AGUADAS, ANSERMA, BELALCAZAR, CHINCHINA, MANZANARES, MARMATO, NEIRA Y RIOSUCIO, CALDAS.

**Presupuesto Oficial:** El presupuesto oficial para el presente proceso es la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARETNA Y TRES PESOS ($98.554.943) incluido IVA, transporte, cargue, descargue y la entrega de los suministros en los municipio de AGUADAS, ANSERMA, BELALCAZAR, CHINCHINA, MANZANARES, MARMATO, NEIRA Y RIOSUCIO, CALDAS .

La fecha de cierre programada para la entrega de propuestas de la invitación de la referencia fue el día **veintiuno (21) de septiembre de 2012**, plazo dentro del cual se recepcionaron tres (03) propuestas presentadas en tiempo y oportunidad:

El valor de las propuestas INCLUIDO IVA es:

1. **HELMAN S.A.S.**:$73.108.157.
2. **HIDROCONSULTING.:** $95.395.038.
3. **ACUATUBOS S.A.:** $73.625.401.

En virtud al CAPÍTULO II de los PLIEGOS DE CONDICIONES, en la primera etapa de selección de los proponentes, se verificará el cumplimento de los requisitos relacionados con la capacidad jurídica y las especificaciones técnicas, exigidos al momento de la presentación de las propuestas, los cuales serán factores habilitantes para continuar en el proceso de selección; posteriormente se aplicarán los criterios de calificación para finalmente realizar la recomendación de adjudicación.

**VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS EXIGIDOS** | **HELMAN S.A.S.** | **HIDROCONSULTING** | **ACUATUBOS S.A.** |
| Inscripción vigente Directorio de proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | SI | SI | SI |
| Certificado de existencia y representación Legal vigente, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días. | SI | SI | SI |
| Carta de presentación de la propuesta. | SI | SI | SI |
| Propuesta económica. | SIPOR UN VALOR DE $73.108.157.**CUMPLE** | SI POR UN VALOR DE $95.395.038.**CUMPLE** | SIPOR UN VALOR DE $73.625.401.**CUMPLE** |
| Registro Único Tributario. | SI | SI | SI |
| Hoja de vida en formato del Departamento Administrativo de la Función Pública (para personas naturales y jurídicas). | SI | SI | SI |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural. | SI | SI | SI |
| Inscripción vigente en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio en Actividad 03, Especialidad 15, Grupo 02, con una capacidad de contratación residual mínima de 174 SMMLV | NO ALLEGA**NO CUMPLE** | NO ALLEGA**NO CUMPLE** | SI |
| Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural o de la razón social y del representante legal, expedido por la Procuraduría General de la Nación. | NO ALLEGA**NO CUMPLE** | SI | SI |
| Certificado de antecedentes fiscales de la persona natural o de la razón social y del representante legal, expedido por la Contraloría General de la República. | NO ALLEGA**NO CUMPLE** | SI | SI |
| Certificación de cumplimiento de pago de las obligaciones laborales y parafiscales (artículo 50 Ley 789/02), para personas jurídicas. | SI | SI | SI |
| Declaración escrita en la que el oferente manifieste que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales, en razón a que su incursión dará lugar a las sanciones previstas en la ley. Dicha declaración deberá realizarse en la carta de presentación de la propuesta.  | SI | SI | SI |
| Póliza de seriedad de la oferta, otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente establecida para operar en Colombia y con sucursal en Manizales, constituida en formato entre particulares y a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con una vigencia de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación pública, por cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial. | SI**CUMPLE** | EL AMPARO NO CUMPLE CON LA VIEGENCIA SOLICITADA, DADO QUE VA DESDE EL 14/09/2012 HASTA EL 21/09/2012**NO CUMPLE** | SI**CUMPLE** |
| **HABILITADO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN** | **NO HABILITADO** | **NO HABILITADO** | **HABILITADO** |

La empresa ACUATUBOS S.A. es el único proponente que cumple conlos todos los requisitos relacionados con la capacidad jurídica, por otro lado, los proponentes HELMAN S.A.S. e HIDROCONSULTING no cumplen con la totalidad de los requerimientos jurídicos establecidos en el pliego de condiciones, concretamente relacionados con: en relación con la empresa HELMAN S.A.S., los certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales de la razón social y el representante legal, y el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, ya que no se allegaron (VER CUADRO). Así mismo, en relación con la firma HIDROCONSULTING, con el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes y con la vigencia de la póliza de seriedad solicitada en los pliegos de condiciones, dado que no equivale a los sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación pública. Por lo anteriormente expuesto, solo el proponente ACUATUBOS S.A. resulta habilitado dentro de la etapa de evaluación jurídica de las propuestas.

A continuación se procede a realizar la evaluación técnica de las propuestas presentadas por los proponentes antes numerados.

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

|  |
| --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**Cumplimiento de los documentos y las especificaciones técnicas señalados en el CAPÍTULO V (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) de los pliegos de condiciones.   |
| **ESPECIFICACIONES** | **ACUATUBOS S.A.** | **HELMAN S.A.S.** | **HIDROCONSULTING S.A.S.** |
| **VALVULAS PARA CONTROL DE REBOSE DE TANQUES** |
| Válvula de Control Hidráulico de Nivel de tanque de flotador no modulante. | CUMPLE | NO CUMPLEEn el catalogo se señala que la válvula “*es una válvula modulante*”. | CUMPLE |
| Tipo Globo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Extremos Brida ANSI Clase 150 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Presión Nominal de trabajo 250 psi | CUMPLE | NO CUMPLEEl catalogo no especifica la presión de trabajo. | CUMPLE |
| Recubrimiento Epóxico | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Asiento en Acero Inoxidable AISI 316 | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLENo especifica el tipo de acero inoxidable del asiento. |
| Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316 | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLENo especifica el tipo de acero inoxidable del eje. |
| Resorte en Acero inoxidable. | CUMPLE | NO CUMPLENo especifica el material del resorte. | NO CUMPLENo especifica el tipo de acero inoxidable del resorte. |
| Diafragma en EPDM o Buna-N | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLEEl diafragma es de caucho sintético nylon reforzado |
| Piloto en Bronce o Latón | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Longitud mínima de Varilla 1 metro | CUMPLE | NO CUMPLENo especifica | CUMPLE |
| Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto tendrán una longitud de 5 metros (cada uno) y deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable. | CUMPLE | NO CUMPLENo especifica | CUMPLE |
| Tornillos y arandelas en Acero inoxidable | CUMPLE | NO CUMPLENo especifica | CUMPLE |
| **VÁLVULAS PARA REDUCCIÓN DE PRESIÓN** |
| Válvula de Control Hidráulico Reductora de Presión para agua potable. Tipo Globo. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Extremos Brida ANSI Clase 150  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Cuerpo y Bonete en Hierro Dúctil ASTM A-536 o EN 1563  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Presión Nominal de trabajo 250 psi  | CUMPLE | NO CUMPLENo especifica | CUMPLE |
| Recubrimiento Epóxico  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Con algún certificado nacional (1166) o Internacional (NSF) de potabilidad  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Asiento en Acero Inoxidable AISI 316  | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLENo especifica el tipo de acero inoxidable del asiento. |
| Eje o Vástago en Acero Inoxidable AISI 316  | CUMPLE | NO CUMPLENo especifica | NO CUMPLENo especifica el tipo de acero inoxidable del eje. |
| Portasello, Platos y Resorte en Acero inoxidable  | CUMPLE | NO CUMPLENo especifica el material del resorte. | CUMPLE |
| Diafragma en EPDM o Buna-N  | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLEEl diafragma es de caucho sintético nylon reforzado |
| Piloto en Bronce  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| El sistema de pilotaje de la válvula debe tener (además del piloto) un filtro que permita la retención de partículas, las válvulas aislantes necesarias y un estabilizador de bajo flujo y una restricción fija que permitan que la válvula module correctamente ante las variaciones de presión del sistema.  | CUMPLE | NO CUMPLENo especifica si el sistema de pilotaje tiene el filtro, el estabilizador de bajo flujo ni la restricción fija. | NO CUMPLENo especifica si el sistema de pilotaje tiene el filtro, el estabilizador de bajo flujo ni la restricción fija |
| Los tubos o mangueras que conectan la válvula principal con el piloto deben ser de Cobre, de Acero inoxidable o de tubería reforzada en Malla en Acero Inoxidable.  | CUMPLE | NO CUMPLE No especifica el material de los tubos o mangueras del sistema de pilotaje. | CUMPLE |
| Los tornillos y arandelas deben ser en Acero inoxidable. | CUMPLE | NO CUMPLENo especifica si los tornillos son en acero inoxidable. | CUMPLE |
| Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del Cuerpo y de la instrumentación de la Válvula | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA** |
| Certificación(es) que contenga(n) la experiencia mínima especifica en la venta de válvulas de control hidráulico para empresas de servicios públicos en Colombia en los últimos cinco años, por un valor mayor o igual a tres veces el presupuesto oficial en máximo dos (2) contratos. | NO CUMPLEAnexa Certificado de Aguas de occidente EPM por valor de $76.034.367, Certificado de Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. por $100.076.906 | CUMPLEAnexa Certificado de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. por valor de $776.445.000  | CUMPLEAnexa Certificado de AGUAZUL BOGOTA S.A. E.S.P. POR VALOR DE $735.796.072 |
| Autorización expedida por el fabricante para ser el distribuidor de los elementos o equipos en Colombia. | SI | SI | SI |
| **HABILITADO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN** | **NO HABILITADO** | **NO HABILITADO** | **NO HABILITADO** |

Así las cosas, en relación a la evaluación de las condiciones de experiencia y especificaciones técnicas no permitimos aducir que ninguno de los proponentes dentro de la Invitación Pública No. 0149 de 2012, cumple con la totalidad de las mismas, por lo tanto, ninguno resulta habilitado para continuar en el proceso de selección.

En consecuencia, el comité evaluador designado para tal efecto, recomienda DECLARAR DESIERTA la Invitación Pública No. 0149 de 2012 cuyo objeto es el SUMINISTRO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE QUINCE ESTACIONES DE REDUCCCIÓN DE PRESIÓN Y CUATRO DE CONTROL DE REBOSES DE TANQUES PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE AGUADAS, ANSERMA, BELALCAZAR, CHINCHINA, MANZANARES, MARMATO, NEIRA Y RIOSUCIO, CALDAS., en razón a que ninguno de los proponentes cumplió con la totalidad de los requisitos relacionados con la capacidad jurídica y las especificaciones técnicas, exigidos en el pliego definitivo de condiciones de la presente invitación pública.

**NOTA:** Es importante señalar, tal y como se indica en los pliegos de condiciones del presente proceso de selección, que **TODOS LOS REQUISITOS FORMALES** son susceptibles de ser **SUBSANADOS** por **LOS PROPONENTES DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PRESENTE INFORME DE EVALUACIÓN**, siempre y cuando estos no se constituyan como requisito indispensable para la comparación de ofertas.

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO)

**ANGELA MARÍA ZULUAGA MUÑOZ**

Profesional Unidad Jurídica

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

(ORIGINAL FIRMADO)

**ANDRÉS FELIPE GRISALES**

Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

K.S.L.C.