Manizales, noviembre 13 de 2012.

Doctor

**JUAN PABLO ALZÁTE ORTEGA**

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**Referencia:** Informe de evaluación de las propuestas presentadas para la Invitación Pública No. 0168 de 2012 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE MACROMEDIDORES TIPO HELICE WOLTMANN CLASE B, FILTROS YE, NIPLES Y ACOPLES UNIVERSALES PARA LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARMA, BELALCAZAR, SAN JOSE, SUPIA, VICTORIA Y VITERBO, CALDAS.

**Presupuesto Oficial:** El presupuesto oficial para el presente proceso de selección asciende a la suma de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MCTE. ($24.548.309), incluido IVA, transporte, cargue y descargue y la entrega de los suministros en los municipios Belalcazar, San José, Supía, Victoria, Viterbo y corregimientos de Arauca y Arma, Caldas.

La fecha de cierre programada para la entrega de propuestas de la invitación de la referencia fue el día **siete (07) de noviembre de 2012**, plazo dentro del cual se recepcionaron tres (03) propuestas presentadas en tiempo y oportunidad:

El valor de las propuestas INCLUIDO IVA es:

1. **SERVICLORO LTDA**: $ 22.900.010.
2. **BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A.:** $ 21.210.600.
3. **ACUATUBOS S.A.:** $ 19.773.070.

En virtud al CAPÍTULO II de los PLIEGOS DE CONDICIONES, en la primera etapa de selección de los proponentes, se verificará el cumplimento de los requisitos relacionados con la capacidad jurídica y las especificaciones técnicas, exigidos al momento de la presentación de las propuestas, los cuales serán factores habilitantes para continuar en el proceso de selección; posteriormente se aplicarán los criterios de calificación para finalmente realizar la recomendación de adjudicación.

**VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS EXIGIDOS** | **SERVICLORO LTDA** | **BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A.** | **ACUATUBOS S.A.** |
| Inscripción vigente en el Directorio de Proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | SI | SI | SI |
| Certificado de existencia y representación Legal vigente, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días. | SI | SI | SI |
| Carta de presentación de la propuesta. | SI | SI | SI |
| Propuesta económica. | SI | SI | SI |
| Registro Único Tributario. | SI | SI | SI |
| Hoja de vida en formato del Departamento Administrativo de la Función Pública (para personas naturales y jurídicas). | SI | SI | SI |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural. | SI | SI | SI |
| Inscripción vigente en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio en actividad 03, especialidad 18, grupo 01. | SI | SI | SI |
| Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural o de la razón social y del representante legal, expedido por la Procuraduría General de la Nación. | SI | SI | SI |
| Certificado de antecedentes fiscales de la persona natural o de la razón social y del representante legal, expedido por la Contraloría General de la República. | SI | SI | SI |
| Certificación de cumplimiento de pago de las obligaciones laborales y parafiscales (artículo 50 Ley 789 de 2002), para personas jurídicas. | SI | SI | SI |
| Declaración escrita en la que el oferente manifieste que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales, en razón a que su incursión dará lugar a las sanciones previstas en la ley. Dicha declaración deberá realizarse en la carta de presentación de la propuesta.  | SI | SI | SI |
| Póliza de seriedad de la oferta, otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente establecida para operar en Colombia y con sucursal en Manizales, constituida en formato entre particulares y a favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con una vigencia de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación pública, por cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial. | SI | SI | SI |
| Certificación(es) que contenga(n) la experiencia mínima especifica en la venta de macromedidores mecánicos tipo woltmann para empresas de servicios públicos domiciliarios en Colombia en los últimos cinco años por un valor mayor o igual al presupuesto oficial en máximo tres (3) contratos. | Anexa Certificado de Hidropacifico por $40.684.386**CUMPLE** | Anexa Certificados de Corporación Acueducto Piedras Blancas por $20.882.500 y de Aguas Kpital Cucuta por $470.896.200**CUMPLE** | Anexa Certificados de Acueducto Hondita Hojas Anchas ASACUHAN por $8.484.000 y de Acueductos y Alcantarillados Sostenibles S.A. E.S.P. - AAS SA ESP por $22.509.000**CUMPLE** |
| Catálogos que contengan las especificaciones de cada uno de los medidores a suministrar  | SI | SI | SI |
| Protocolos de verificación expedidos por el fabricante de cada uno de los medidores a suministrar | SI | SI | SI |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas señalados en el CAPÍTULO V (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) de los pliegos de condiciones.  |
| Medidor de Diámetro 4" (DN 100) Tipo Hélice Woltmann para Agua PotableClase Metrológica BNorma ISO 4064 o NTC 1063Temperatura de trabajo 50ºCCaudal de arranque 0,25 m3/horaExtremos Bridados Norma ANSI 150Presión de Trabajo PN 16Con recubrimiento Epóxico.Con los tornillos, tuercas, arandelas y empaques para montaje.Con aprobación nacional o internacional de modelo propio del medidor que se presenta.Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del medidor ofrecido.Con el protocolo de verificación expedido por el fabricante del medidor suministrado. | SISISISISISISINOSISINOSISI | SISISISISISISISISISISISISI | SISISISISISISISISISISISISI |
| Medidor de Diámetro 3" (DN 80)Tipo Helice Woltmann para Agua PotableClase Metrologica BNorma ISO 4064 o NTC 1063Temperatura de trabajo 50ºCCaudal de arranque 0,22 m3/horaExtremos Bridados Norma ANSI 150Presión de Trabajo PN 16Con recubrimiento Epóxico.Con los tornillos, tuercas, arandelas y empaques para montaje. Con aprobación nacional o internacional de modelo propio del medidor que se presenta.Obligatorio presentar Ficha técnica Completa del medidor ofrecido.Con el protocolo de verificación expedido por el fabricante del medidor suministrado. | SISISISISISISINOSISINOSISI | SISISISISISISISISISISISISI | SISISISISISISISISISISISISI |
| Medidor de Diámetro 6" (DN 150)Tipo Helice Woltmann para Agua PotableClase Metrologica BNorma ISO 4064 o NTC 1063Temperatura de trabajo 50ºCCaudal de arranque 0.90 m3/horaExtremos Bridados Norma ANSI 150Presión de Trabajo PN 16Con recubrimiento Epóxico.Con los tornillos, tuercas, arandelas y empaques para montaje.Con aprobación nacional o internacional de modelo propio del medidor que se presenta.Obligatorio presentar Ficha tecnica Completa del medidor ofrecido.Con el protocolo de verificación expedido por el fabricante del medidor suministrado. | SISISISISISISINOSISINOSISI | SISISISISISISISISISISISISI | SISISISISISISISISISISISISI |
| Los Filtros Ye son extremos bridados con su válvula de purga (válvula de bola) instalada.  | SI | SI | SI |
| Los Niples son en acero al carbón Sh. 40 | SI | SI | SI |
| **HABILITADO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN** | **NO HABILITADO** | **HABILITADO** | **HABILITADO** |

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**

Las empresas BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A. y ACUATUBOS S.A. son los únicos proponentes que cumplen conla totalidad de los requisitos relacionados con la capacidad jurídica y técnica. Por otro lado, el proponente SERVICLORO LIMITADA no cumple a cabalidad con los requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones definitivo, concretamente relacionados con la presión de trabajo de los macromedidores y con la aprobación nacional o internacional de modelo, tal y como se expuso anteriormente; por lo cual, solo los proponentes BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A. y ACUATUBOS S.A. resultan habilitados para continuar en la etapa de evaluación de las propuestas.

**CRITERIO DE CALIFICACIÓN:**

**VALOR DE LA PROPUESTA:**

La propuesta más económica tendrá 100 puntos, las demás se calificaran así:

**Vm =** Valor de la propuesta más económica **(IVA INCLUIDO)**

**Vi =** Valor de la propuesta en consideración **(IVA INCLUIDO)**

Puntos= **(Vm / Vi) x 100**.

Entonces:

* Propuesta **BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A.** $21.210.600 IVA INCLUIDO
* Propuesta **BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A.** 93 puntos
* Propuesta **ACUATUBOS S.A.** $19.773.070 IVA INCLUIDO
* Propuesta **ACUATUBOS S.A.** 100 puntos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROPONENTE** | **VALOR PROPUESTA****IVA INCLUIDO** | **PUNTOS** |
| BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A. | $21.210.600 IVA INCLUIDO | 93 |
| ACUATUBOS S.A. | $19.773.070 IVA INCLUIDO | 100 |

En consecuencia, el comité evaluador designado para tal efecto, recomienda adjudicar la Invitación Pública No. 0168 de 2012 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE MACROMEDIDORES TIPO HELICE WOLTMANN CLASE B, FILTROS YE, NIPLES Y ACOPLES UNIVERSALES PARA LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARMA, BELALCAZAR, SAN JOSE, SUPIA, VICTORIA Y VITERBO, CALDAS., al proponente **ACUATUBOS S.A.** con número de identificación tributaria 800226360-1, por ser su propuesta la que obtuvo el mayor puntaje en la evaluación económica y por cumplir con los requisitos y especificaciones exigidos en los pliegos de condiciones definitivos, por un valor de TREINTA DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS ($19.773.070) INCLUIDO IVA y con un plazo de ejecución HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitación publica.

**NOTA:** Es importante señalar, tal y como se indica en los pliegos de condiciones del presente proceso de selección, que **TODOS LOS REQUISITOS FORMALES** son susceptibles de ser **SUBSANADOS** por **LOS PROPONENTES DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PRESENTE INFORME DE EVALUACIÓN**, siempre y cuando estos no se constituyan como requisito indispensable para la comparación de ofertas.

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO)

**ANGELA MARÍA ZULUAGA MUÑOZ**

Profesional Unidad Jurídica

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

(ORIGINAL FIRMADO)

**ANDRÉS FELIPE GRISALES SANCHEZ**

Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

K.S.L.C.