Ciudad y Fecha     Manizales,  Octubre 24  de 2012

| Dependencia ó Seccional: | DEPARTAMENTO COMERCIAL | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

En el tema de micro medición, las empresas de servicios públicos se han visto obligadas a crear nuevos métodos o tecnologías que permitan una medición más exacta, con el objetivo de mejorar los ingresos para las E.S.P, así mismo es un método para que admite luchar contra la defraudación de fluidos, que es una tendencia delictiva que todos los días se encuentra con más frecuencia. La empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A E.S.P, debe iniciar pruebas pilotos para determinar la mejor opción en tecnologías, respecto a los instrumentos de medida, que brinden a la empresa, una excelente medición que se pueda ver reflejada en los ingresos de la empresa, a dar más confiabilidad a los usuarios, mejorar la imagen institucional, y corregir las anomalías presentadas por la defraudación de fluidos, otro objetivo que se buscaría es mejorar los índices de INAC. Por lo anterior expuesto, se requiere la compra de medidores con otras especificaciones técnicas, para desarrollar pruebas pilotos en las casas de los funcionarios de la empresa, donde el Departamento Comercial, efectuara seguimiento al comportamiento de los consumos en cada periodo de facturación; con los resultados arrojados de esta prueba piloto, se determinara para la vigencia 2013, los instrumentos de medida a adquirir por parte de la empresa. La Ley 142 de 1994, en el Capitulo V DE LA DETERMINACION DEL CONSUMO FACTURABLE, articulo 146 hace referencia a la medición del consumo, y el precio en el contrato; para ello: “la empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario…” El mismo artículo dice que “En todo caso, las empresas tendrán un plazo a partir de la vigencia de la presente Ley para elevar los niveles de macro y micromedición a un 95% del total de los usuarios, para lo cual deberán iniciar un plan, con un porcentaje mínimo de inversión, para la adquisición y financiación de los medidores a los estratos 1, 2, 3….” Se requiere garantizar el derecho que tienen los usuarios a que los consumos se midan y se les realice un cobro justo, empleando para ello instrumentos de medida que la tecnología tenga disponible y esto se logra a través del medidor que es el instrumento que sirve para medir la cantidad de agua que pasa en un periodo de tiempo determinado y evitar así que se presente las anomalías que conllevan a la alteración de las características físicas de uno o varios componentes del equipo de medición que afecta su normal funcionamiento, ocasionando modificaciones en la medida real del consumo del usuario, lo que puede conducir a manipulaciones por parte del usuario a las acometidas o al medidor y por ende a la posible configuración de un fraude, e incremento en el índice de agua no contabilizada, afectando la buena prestación del servicio que debe garantizar toda empresa de servicios públicos.

| ESPECIFICACIONES | UNIDAD | CANT | VAR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMINISTRO DE MEDIDOR PLASTICO, DIAMETRO ½” PARA AGUA FRIA TIPO VOLUMETRICO R160, LONGITUD: 110MM O 115MM, TRANSMISIÓN: MAGNÉTICA, CONEXIONES, LAS ROSCAS DEL CUERPO DEL MEDIDOR DEBERÁ SER G7/8 AGUAS ARRIBA DEL MEDIDOR Y G3/4 AGUAS ABAJO PARA EVITAR QUE SEA VOLTEADO ½” DN15, DOTADO CON EMISOR DE PULSOS PUNTO DE CONEXIÓN PARA LECTURA REMOTA, CON CIERRE METALICO Ó PLASTICIO (INVIOLABLE) EN DIAMETRO 1/2” X 115 MM., CALIBRADO EN M3 Y LITROS , CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 2.5 1.5 M3/HORA, PARA TRABAJAR A UNA PRESION MAXIMA DE 150 PSI (16 10BAR), PRESION PRUEBA DE 250 PSI Y TEMPERATURA MAXIMA DE 50 30 GRADOS CENTIGRADOS. LA ENTREGA INCLUYE NIPLES, TUERCAS Y EMPAQUES ESTO NO VA EN DIAMETRO DE 1/2” PARA SU INSTALACION , ADICIONALMENTE EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES POR UN LABORATORIO DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; PARA PRUEBA PILOTO EN LAS 24 SECCIONALES ADMINISTRADAS POR LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A.E.S.P. | UN | 69 | XXXXXXX | $10.000.000 INCLUIDO IVA. |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: SUMINISTRO DE SESENTA Y NUEVE (69) MEDIDORES DE PLASTICO, DIAMETRO ½” PARA AGUA FRIA TIPO VOLUMETRICO R160, LONGITUD: 110MM O 115MM, TRANSMISIÓN: MAGNÉTICA, CONEXIONES, LAS ROSCAS DEL CUERPO DEL MEDIDOR DEBERÁ SER G7/8 AGUAS ARRIBA DEL MEDIDOR Y G3/4 AGUAS ABAJO PARA EVITAR QUE SEA VOLTEADO ½” DN15, DOTADO CON EMISOR DE PULSOS PUNTO DE CONEXIÓN PARA LECTURA REMOTA, CON CIERRE METALICO Ó PLASTICIO (INVIOLABLE) EN DIAMETRO 1/2” X 115 MM., CALIBRADO EN M3 Y LITROS , CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 2.5 1.5 M3/HORA, PARA TRABAJAR A UNA PRESION MAXIMA DE 150 PSI (16 10BAR), PRESION PRUEBA DE 250 PSI Y TEMPERATURA MAXIMA DE 50 30 GRADOS CENTIGRADOS. LA ENTREGA INCLUYE NIPLES, TUERCAS Y EMPAQUES ESTO NO VA EN DIAMETRO DE 1/2” PARA SU INSTALACION , ADICIONALMENTE EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES POR UN LABORATORIO DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, PARA PRUEBA PILOTO EN LAS 24 SECCIONALES ADMINISTRADAS POR LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A.E.S.P. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Los medidores que se recepcionen deben cumplir tanto en sus características técnicas como en sus características metrológicas con la Norma Técnica Colombiana NTC 1063 - 1 Medición del flujo de agua en conductos cerrados a sección llena. Medidores para agua potable fría y agua caliente. Parte 1: Especificaciones, Versión 2007 (Que es idéntica a la norma ISO 4064 – 1:2005) y la Norma Técnica Colombiana NTC 1063 – 3 versión 2007. Medición del flujo de agua en conductos cerrados a sección llena. Medidores para agua potable fría y agua caliente. Parte 3: Equipos y métodos de ensayo. TIPO: Medidor para agua fría Volumétrico de ½” (R160) MATERIALES: Los materiales empleados para la fabricación de las partes en contacto con el agua deben ser resistentes a la corrosión, no tóxicas, ni contaminantes. LAS PARTES DEL MEDIDOR: Las partes componentes del medidor deberán cumplir los siguientes requisitos: Carcaza: Su fabricación deberá ser: - En aleación con un mínimo de 60% de cobre y de conformidad con la norma SAE 88 (Latón forjable), ó DIN 17660 ó BS 2872 o cualquier otra norma internacional equivalente; O - En plástico con resistencia mecánica equivalente al latón (siempre y cuando cumplan con las pruebas técnicas y de funcionamiento realizadas en el laboratorio acreditado de medidores). Para los casos de los medidores plásticos la empresa se reserva el derecho de solicitar referencias de la calidad técnica de los medidores ofertados. Material de la cámara de medición: La cámara deberá ser fabricada en plástico de ingeniería resistente a la fricción y antiadherente a sustancias como la Cal. Pistón: El medidor deberá ser del tipo pistón ranurado, debe ser fabricado en material plástico de ingeniería resistente a la fricción, colmatación y rotura. Filtro o colador: Los medidores deben estar provistos de filtro interno instalado aguas arriba del elemento de medición (Cámara - pistón).para garantizar que el medidor no se frene o se bloquee por la presencia de sólidos en suspensión. Conexiones: Para instalar el medidor en la línea de servicio se requieren acoples dobles del tipo tuerca de rosca interna y niple de rosca externa. Las roscas del cuerpo del medidor para los acoples deberán ser de dimensión G7/8" aguas arriba y G 3/4" aguas abajo para evitar que el medidor sea volteado.de igual tamaño tanto a la entrada como a la salida del medidor. Cada medidor deberá traer de forma conjunta los accesorios necesarios para una correcta instalación de los equipos; y asimismo contar con los empaques requeridos, los anteriores elementos se requieren de forma concordante con las cantidades establecidas en esta solicitud de oferta. Sello de Seguridad: Los medidores de agua deben estar provistos con sellos que impidan la manipulación de sus mecanismos internos, o que permitan la identificación de tales procedimientos cuando se llevan a cabo por personal no autorizado. Transmisión: Transmisión magnética, con protección a la acción de un campo magnético externo y pre equipado con emisión de pulsos. Blindaje: En el evento de que la transmisión sea de tipo magnético, la protección del campo magnético deberá ser construida a base de un material no oxidable y que no sea afectado por algún campo magnético externo, lo cual posibilite un aislamiento total de la transmisión. Registrador: Deberá ser una unidad hermética, cobre vidrio sellada al vacío, inrrayable, inmune a la penetración de impurezas y a la acumulación de humedad, con protección a la acción de rayos ultravioleta, de lectura recta con mínimo de cuatro a cinco dígitos en un color que permita su fácil lectura, preferiblemente en negro sobre fondo blanco para metros cúbicos y tres posiciones representados por: (Dígitos, relojes o combinadas en otro color, preferiblemente en color rojo sobre fondo blanco) para submúltiplos de metro cúbico. Tapas: Los medidores deberán contar con tapa que protejan la esfera o registro totalizador de golpes o agentes atmosféricos. Rotulado de identificación del medidor: Todos los medidores, incluyendo las muestras, deben llevar en forma clara e indeleble rotuladas las siguiente indicaciones, ya sea agrupadas o distribuidas en la carcaza y el registrador. Contar con uno o varios números que identifiquen el medidor, los cuales deberán estar ubicados en un sitio de fácil acceso al lector y/o al usuario. · Capacidad Nominal (Q3) en m3/hora. · Rendimiento metrológico (R) · Flecha indicadora de dirección del flujo. · Marca del fabricante o nombre . Numero de certificado de aprobación de tipo o modelo · Modelo, año de fabricación y su respectivo número de serie. · Unidades de medida en metros cúbicos y litros. . Presión Máxima Admisible y Temperatura máxima de servicio CERTIFICACIÓN: El proponente debe presentar los siguientes documentos técnicos: a. Certificación (de calibración) individual o colectivo, lo anterior dependerá de las exigencias normativas vigentes. b. Certificación ambiental del producto que indique que los medidores producidos no afectan la calidad del agua ni la salud humana. c. Certificado de origen del medidor. d. Aprobación del modelo o prototipo que cumpla con la NTC1063-1 o su equivalente Internacional. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Los medidores ofrecidos deberán cumplir las siguientes características de dimensión y tamaño: a. Longitud sin acoples: 110 mm. b. Roscas de entrada y salida del medidor: G 3/4" c. Longitud tubo de unión: Entre 42 y 50 mm d. Rosca del tubo de unión: G 1/2" e. Longitud de la rosca del tubo de unión 16 mm -. ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR: a. Caudal de arranque o sensibilidad: = < 1 l/h. b. Cumplimiento de la norma técnica NTC 1063-1 versión 2007 o las normas equivalentes internacionales. GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO El proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá suscribir a favor de EMPOCALDAS S.A.E.S.P a la firma del contrato una póliza de calidad y buen funcionamiento de los medidores a suministrar, que ampare los aspectos de precisión de los medidores, calidad de materiales incorporados para su fabricación. Dicha garantía deberá cubrir mediante póliza, la cual debe garantizar la calidad de la fabricación, los materiales y el medidor en sí, el aseguramiento de la calidad de la medición mediante el aseguramiento de los márgenes de error superior e inferior de medición de cada uno de los medidores entregados, dentro de los rangos de precisión establecidos por la normatividad técnica en Colombia (NTC 1063-1). La Garantía de que trata el presente numeral deberá ser expedida por una Compañía de Seguros, debidamente autorizada para funcionar en la República de Colombia. Los comercializadores y/o fabricantes deberán dar garantía de los medidores suministrados conforme a lo establecido por el artículo 15 del Decreto 302 del 25 de febrero de 2000, deberá tener una vigencia de tres (3) años, los cuales EMPOCALDAS S.A E.S.P. Contará a partir de la fecha de instalación de cada medidor en el predio correspondiente. Los medidores que presentaren imperfecciones o anomalías en su funcionamiento o daños por la calidad del producto durante el periodo de garantía deberán ser sustituidos o pagado por el proveedor sin ningún costo adicional para la E.S.P. El proveedor se comprometerá a reemplazar por su cuenta y cuantas veces sea necesario el medidor siempre y cuando el evento se registre dentro del periodo de garantía y se demuestre técnicamente que las imperfecciones o anomalías de funcionamiento obedecen exclusivamente a condiciones técnicas. Todos los daños o averías que se produzcan en los medidores durante la garantía por causa de desastres naturales o por uso incorrecto por parte del suscriptor y/o usuario se exceptúan de esta garantía. De comprobarse en el proceso de calibración en un laboratorio acreditado que el funcionamiento de los medidores adquiridos no cumple con la normatividad técnica colombiana y de vida útil, será devuelto al proveedor o fabricante para el reintegro de un equipo nuevo o su cancelación; la revisión se realizará por muestreo o por la revisión de la totalidad de los medidores adquiridos al proveedor. Para el primer caso de revisión por muestreo, en donde se identifique que los medidores no cumplen, se devolverá la caja completa para su cambio; para el segundo caso se devolverán todos los medidores que no cumplen. Las calibraciones de medidores nuevos que no cumplan deberán ser asumidas por el proveedor quien deberá consignar dichos derechos económicos a la cuenta que EMPOCALDAS S.A.E.S.P, destine para tal fin o cruzar dichos valores con saldos adeudados por EMPOCALDAS S.A.E.S.P al proveedor por concepto de medidores. Será compromiso del oferente ganador reponer los medidores que deben ser cambiados por garantía de la siguiente manera: Proveedores de medidores ensamblados o fabricados en Colombia: Dos (2) meses a partir de la solicitud de la garantía. Proveedores de medidores importados del exterior: Tres (3) meses a partir de la solicitud de la garantía. Plazo de entrega o ejecución requerido: 20 días calendario, contados a partir del acta de iniciación, en 1 entrega. Sitio de entrega: SECCIONALES RELACIONADAS Valor estimado:$10.000.000 Rubro presupuestal: 220102

| SECCIONAL | Numero de Medidores a Adquirir Prueba Piloto. | CENTRO DE COSTOS | PROCEDIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUADAS | 3 | 13012 | 1325100 |
| ANSERMA | 5 | 12036 | 1325100 |
| ARAUCA | 2 | 14012 | 1325100 |
| ARMA | 1 | 14022 | 1325100 |
| BELALCAZAR | 2 | 14034 | 1325100 |
| CHINCHINA | 9 | 12023 | 1325100 |
| FILADELFIA | 2 | 14043 | 1325100 |
| GUARINOCITO | 1 | 14052 | 1325100 |
| KILOMETRO 41 | 1 | 14062 | 1325100 |
| LA DORADA | 13 | 12014 | 1325100 |
| MANZANARES | 2 | 13022 | 1325100 |
| MARMATO | 1 | 14142 | 1325100 |
| MARQUETALIA | 2 | 14072 | 1325100 |
| MARULANDA | 1 | 14082 | 1325100 |
| NEIRA | 2 | 13032 | 1325100 |
| PALESTINA | 2 | 14093 | 1325100 |
| RIOSUCIO | 3 | 13042 | 1325100 |
| RISARALDA | 2 | 14104 | 1325100 |
| SALAMINA | 3 | 13052 | 1325100 |
| SAMANA | 2 | 14112 | 1325100 |
| SAN JOSE | 1 | 14123 | 1325100 |
| SUPIA | 3 | 13062 | 1325100 |
| VICTORIA | 2 | 14133 | 1325100 |
| VITERBO | 4 | 13072 | 1325100 |
| TOTAL | 69 |  |  |

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación | X | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento | x |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal | x |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | X |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales entre entidades particulares | x |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

INTERVENTOR ADMINISTRATIVO JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL INTERVENTORES TECNICOS COORDINADOR ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO HIDRICO – JEFE SECCION SUMINISTROS – ADMINISTRADORES SECCIONALES.

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | SANDRA MILENA NIETO MARIN |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA